## Scheda_COP-SEPR
COP |  |  |  |  | Performance Data Sheet according to EU 2015/1095 |  |  | GB | SEPR
[5 empty] | Declaration Model: | BRL | 2 B 050 MT R454C
Item | Symbols* | Value |  | Unit |  |  |  |  | Item | Symbols* | Value |  | Unit
Evaporating temperature | t | -10 | -35 | °C | Refrigerant: | R454C |  |  | Evaporating temperature | t | -10 | -35 | °C
[9 empty] | Annual electricity consumption | Q | 15997.65 | 0 | kWh/a
Point A: Parameters at full load and ambient temperature 32 °C | Symbols* | Value |  | Unit |  |  |  |  | Seasonal Energy Performance Ratio | SEPR | 3.03 | 0
Rated cooling capacity | PA |  |  | kW
Rated power input | DA |  |  | kW |  |  |  |  | Point A: Parameters at full load and ambient temperature 32 °C
Rated COP | COPA | [7 empty] | Rated cooling capacity | PA | 7.879 |  | kW
[6 empty] | Select unit model by clicking here |  |  | Rated power input | DA | 3.554 |  | kW
Point B: Parameters at full load and ambient temperature 25 °C | [8 empty] | Rated COP | COPA | 2.2169
Declared cooling capacity | PB |  |  | kW
Declared power input | DB |  |  | kW |  |  |  |  | Point B: Parameters at full load and ambient temperature 25 °C
Declared COP | COPB | [7 empty] | Declared cooling capacity | PB | 8.715 | 0 | kW
[9 empty] | Declared power input | DB | 3.362 | 0 | kW
Point E: Parameters at full load and ambient temperature 43 °C | [8 empty] | Declared COP | COPB | 2.5922
Declared cooling capacity | PE |  |  | kW
Declared power input | DE |  |  | kW |  |  |  |  | Point C: Parameters at full load and ambient temperature 15 °C
Declared COP | COPE | [7 empty] | Declared cooling capacity | PC | 9.92 | 0 | kW
[9 empty] | Declared power input | DC | 3.053 | 0 | kW
Other items | Sonstige Posten | Autres positions | 0 | 0 |  |  |  |  | Declared COP | COPC | 3.2493
Capacity Control |  | ---
Reference temperature | Temp. Dew point | [7 empty] | Point D: Parameters at full load and ambient temperature 5 °C
Suction gas temperature | toh | 20 |  | °C |  |  |  |  | Declared cooling capacity | PD | 11.112 | 0 | kW
Power voltage | Net | 400/3/50 |  | V/Ph/Hz |  |  |  |  | Declared power input | DD | 2.727 | 0 | kW
[9 empty] | Declared COP | COPD | 4.0748
Contact details:
SCM FRIGO S.p.a. | [8 empty] | Point E: Parameters at full load and ambient temperature 43 °C
Strada Zona Industriale, 10 - Vigorovea | [8 empty] | Declared cooling capacity | PE | 6.587 | 0 | kW
35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) ITALY | [8 empty] | Declared power input | DE | 3.795 | 0 | kW
Tel. +39 0499 705 000 | [8 empty] | Declared COP | COPE | 1.7357
Fax +39 0499 704 947
E-Mail: info@scmfrigo.com | [8 empty] | Other items
Internet: www.scmfrigo.com | [8 empty] | Capacity Control |  | ---
[9 empty] | Reference temperature | Temp. Dew point
* Symbols taken from english version of the Regulation 20015/1095 | [8 empty] | Suction gas temperature | toh | 20 |  | °C
[9 empty] | Power voltage | Net | 400/3/50 |  | V/Ph/Hz
MT 1 kW < PA <= 5 kW |  | >=1,60 | [6 empty] | Coefficient of degradation for units w/o capacity control** | Cdc | 0.25
BT 0,4 kW < PA <= 2 kW |  | >=0,95
Contact details:
SCM FRIGO S.p.a.
Strada Zona Industriale, 10 - Vigorovea
35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) ITALY
Tel. +39 0499 705 000
Fax +39 0499 704 947
E-Mail: info@scmfrigo.com
Internet: www.scmfrigo.com
* Symbols taken from english version of the Regulation 20015/1095
** Since condensing units are non functional systems Cdc can not be determined by test. For this reason the default degradation coefficient (0,25) has to be applied according to EN 13215, Annex A.
[9 empty] | MT 5 kW < PA <= 20 kW |  | >=2,55

## Unità_COP-SEPR (hidden)
1 B 005 MT R407F
1 B 010 MT R407F
1 B 015 MT R407F
1 B 005 MT R448A
1 B 010 MT R448A
1 B 015 MT R448A
1 B 050 MT R448A
1 B 065 MT R448A
1 B 070 MT R448A
1 B 090 MT R448A
1 B 005 MT R449A
1 B 010 MT R449A
1 B 015 MT R449A
1 B 050 MT R449A
1 B 065 MT R449A
1 B 070 MT R449A
1 B 090 MT R449A
1 B 005 MT R404A
1 B 010 MT R404A
1 B 015 MT R404A
1 B 005 MT R134a
1 B 010 MT R134a
1 B 015 MT R134a
2 B 020 MT R134a
2 B 030 MT R134a
1 B 005 MT R450A
1 B 010 MT R450A
1 B 015 MT R450A
2 B 020 MT R450A
2 B 030 MT R450A
2 B 040 MT R450A
2 B 050 MT R450A
1 B 005 BT R407F
1 B 010 BT R407F
1 B 015BT R407F
1 B 020 BT R407F
1 B 005 BT R448A
1 B 010 BT R448A
1 B 015 BT R448A
1 B 020 BT R448A
1 B 005 BT R449A
1 B 010 BT R449A
1 B 015 BT R449A
1 B 020 BT R449A
1 B 005 BT R404A
1 B 010 BT R404A
1 B 015 BT R404A
1 B 005 BT R134a
1 B 010 BT R134a
1 B 005 BT R450A
1 B 010 BT R450A
2 B 020 MT R407F
2 B 030 MT R407F
2 B 040 MT R407F
2 B 050 MT R407F
2 B 065 MT R407F
2 B 070 MT R407F
4 B 090 MT R407F
4 B 100 MT R407F
4 B 150 MT R407F
V B 200 MT R407F
V B 250 MT R407F
V B 300 MT R407F
V B 350 MT R407F
V B 400 MT R407F
2 B 020 MT R448A
2 B 030 MT R448A
2 B 040 MT R448A
2 B 050 MT R448A
2 B 065 MT R448A
2 B 070 MT R448A
4 B 090 MT R448A
4 B 100 MT R448A
4 B 150 MT R448A
V B 200 MT R448A
V B 250 MT R448A
V B 300 MT R448A
V B 350 MT R448A
V B 400 MT R448A
2 B 020 MT R449A
2 B 030 MT R449A
2 B 040 MT R449A
2 B 050 MT R449A
2 B 065 MT R449A
2 B 070 MT R449A
4 B 090 MT R449A
4 B 100 MT R449A
4 B 150 MT R449A
V B 200 MT R449A
V B 250 MT R449A
V B 300 MT R449A
V B 350 MT R449A
V B 400 MT R449A
2 B 020 MT R404A
2 B 030 MT R404A
2 B 040 MT R404A
2 B 050 MT R404A
2 B 065 MT R404A
2 B 070 MT R404A
4 B 090 MT R404A
4 B 100 MT R404A
4 B 150 MT R404A
V B 200 MT R404A
V B 250 MT R404A
V B 300 MT R404A
V B 350 MT R404A
V B 400 MT R404A
2 B 040 MT R134a
2 B 050 MT R134a
2 B 065 MT R134a
2 B 070 MT R134a
4 B 090 MT R134a
4 B 100 MT R134a
4 B 150 MT R134a
V B 200 MT R134a
V B 250 MT R134a
V B 300 MT R134a
V B 350 MT R134a
V B 400 MT R134a
2 B 065 MT R450A
2 B 070 MT R450A
4 B 090 MT R450A
4 B 100 MT R450A
4 B 150 MT R450A
V B 200 MT R450A
V B 250 MT R450A
V B 300 MT R450A
V B 350 MT R450A
V B 400 MT R450A
2 B 025 BT R407F
2 B 030 BT R407F
2 B 040 BT R407F
2 B 050 BT R407F
4 B 065 BT R407F
4 B 075 BT R407F
4 B 100 BT R407F
4 B 120 BT R407F
6 B 150 BT R407F
6 B 200 BT R407F
V B 250 BT R407F
V B 300 BT R407F
2 B 025 BT R448A
2 B 030 BT R448A
2 B 040 BT R448A
2 B 050 BT R448A
4 B 065 BT R448A
4 B 075 BT R448A
4 B 100 BT R448A
4 B 120 BT R448A
6 B 150 BT R448A
6 B 200 BT R448A
V B 250 BT R448A
V B 300 BT R448A
2 B 025 BT R449A
2 B 030 BT R449A
2 B 040 BT R449A
2 B 050 BT R449A
4 B 065 BT R449A
4 B 075 BT R449A
4 B 100 BT R449A
4 B 120 BT R449A
6 B 150 BT R449A
6 B 200 BT R449A
V B 250 BT R449A
V B 300 BT R449A
2 B 020 BT R404A
2 B 025 BT R404A
2 B 030 BT R404A
2 B 040 BT R404A
2 B 050 BT R404A
4 B 065 BT R404A
4 B 075 BT R404A
4 B 100 BT R404A
4 B 120 BT R404A
6 B 150 BT R404
6 B 200 BT R404A
V B 250 BT R404A
V B 300 BT R404A
1 B 015 BT R450A
2 B 020 BT R450A
2 B 025 BT R450A
2 B 030 BT R450A
2 B 040 BT R450A
2 B 050 BT R450A
4 B 065 BT R450A
4 B 075 BT R450A
4 B 100 BT R450A
4 B 120 BT R450A
6 B 150 BT R450
6 B 200 BT R450A
V B 250 BT R450A
V B 300 BT R450A
1 B 015 BT R134a
2 B 020 BT R134a
2 B 025 BT R134a
2 B 030 BT R134a
2 B 040 BT R134a
2 B 050 BT R134a
4 B 065 BT R134a
4 B 075 BT R134a
4 B 100 BT R134a
4 B 120 BT R134a
6 B 150 BT R134a
6 B 200 BT R134a
V B 250 BT R134a
V B 300 BT R134a
2 B 050 MT R454C
2 B 065 MT R454C
2 B 070 MT R454C
4 B 090 MT R454C
2 B 050 MT R455A
2 B 065 MT R455A
2 B 070 MT R455A
4 B 090 MT R455A

## Data_Base_COP (hidden)
Tabella di resa secondo regolamento EU 2015/1095 |  |  |  | IT
Dichiarazione Modello: | MC - BRQ |  | 1 B 065 MT R448A |  | 1 | 1 B 005 MT R407F | 1 B 010 MT R407F | 1 B 015 MT R407F | 1 B 005 MT R448A | 1 B 010 MT R448A | 1 B 015 MT R448A | 1 B 050 MT R448A | 1 B 065 MT R448A | 1 B 070 MT R448A | 1 B 090 MT R448A | 1 B 005 MT R449A | 1 B 010 MT R449A | 1 B 015 MT R449A | 1 B 050 MT R449A | 1 B 065 MT R449A | 1 B 070 MT R449A | 1 B 090 MT R449A | 1 B 005 MT R404A | 1 B 010 MT R404A | 1 B 015 MT R404A | 1 B 005 MT R134a | 1 B 010 MT R134a | 1 B 015 MT R134a | 2 B 020 MT R134a | 2 B 030 MT R134a | 1 B 005 MT R450A | 1 B 010 MT R450A | 1 B 015 MT R450A | 2 B 020 MT R450A | 2 B 030 MT R450A | 2 B 040 MT R450A | 2 B 050 MT R450A | 1 B 005 BT R407F | 1 B 010 BT R407F | 1 B 015BT R407F | 1 B 020 BT R407F | 1 B 005 BT R448A | 1 B 010 BT R448A | 1 B 015 BT R448A | 1 B 020 BT R448A | 1 B 005 BT R449A | 1 B 010 BT R449A | 1 B 015 BT R449A | 1 B 020 BT R449A | 1 B 005 BT R404A | 1 B 010 BT R404A | 1 B 015 BT R404A | 1 B 005 BT R134a | 1 B 010 BT R134a | 1 B 005 BT R450A | 1 B 010 BT R450A
Refrigerante: | R448A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | R407F | R407F | R407F | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R404A | R404A | R404A | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R407F | R407F | R407F | R407F | R448A | R448A | R448A | R448A | R449A | R449A | R449A | R449A | R404A | R404A | R404A | R134a | R134a | R450A | R450A
Item | Simbolo* | Valore |  | Unità | 3
Temperatura di evaporazione | t | -10 | -35 | °C | 4 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
5
Punto A: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 32 °C | Point A: Parameters at full load and ambient temperature 32 °C | Punk A: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 32 °C | Point A: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 32 °C | 0 | 6
Capacità frigorifera moninale | PA | 10.736 | 0 | kW | 7 | 2.107 | 2.753 | 3.436 | 1.879 | 2.463 | 3.065 | 8.161 | 10.736 | 12.011 | 15.68 | 1.872 | 2.444 | 3.043 | 8.139 | 10.686 | 12.301 | 15.594 | 2.063 | 2.712 | 3.365 | 1.184 | 1.491 | 2.039 | 3.73 | 4.4 | 1.034 | 1.295 | 1.782 | 3.283 | 3.885 | 4.735 | 4.896 | 2.62 | 3.225 | 4.472 | 5.71 | 2.333 | 2.868 | 3.9 | 5.526 | 2.315 | 2.842 | 3.885 | 7.548 | 2.555 | 3.081 | 4.095 | 1.442 | 1.971 | 1.261 | 1.723
Potenza assorbita nominale | DA | 5.0445 | 0 | kW | 8 | 0.938 | 1.235 | 1.536 | 0.897 | 1.169 | 1.456 | 3.995 | 5.0445 | 5.687 | 7.15 | 0.897 | 1.17 | 1.456 | 3.997 | 5.046 | 5.866 | 7.151 | 0.942 | 1.257 | 1.598 | 0.6 | 0.758 | 0.944 | 1.59 | 1.85 | 0.546 | 0.686 | 0.868 | 1.445 | 1.661 | 2.002 | 2.085 | 1.268 | 1.61 | 2.489 | 3.27 | 1.19 | 1.506 | 2.259 | 3.182 | 1.19 | 1.506 | 2.262 | 3.86 | 1.292 | 1.651 | 2.44 | 0.772 | 0.954 | 0.699 | 0.864
COP nominale | COPA | 2.1283 |  |  | 9
10
Punto B: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 25 °C | Point B: Parameters at full load and ambient temperature 25 °C | Punk B: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C | Point B: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 25 °C | 0 | 11
Capacità frigorifera dichiarata | PB | 12.119 | 0 | kW | 12 | 2.333 | 3.029 | 3.767 | 2.115 | 2.75 | 3.411 | 12.119 | 12.119 | 13.559 | 17.65 | 2.108 | 2.734 | 3.39 | 9.189 | 12.073 | 13.894 | 15.571 | 2.359 | 3.066 | 3.792 | 1.312 | 1.647 | 2.23 | 4.142 | 4.88 | 1.147 | 1.433 | 1.952 | 3.617 | 4.271 | 5.182 | 5.395 | 2.879 | 3.539 | 4.894 | 6.27 | 2.607 | 3.201 | 4.354 | 6.095 | 2.59 | 3.177 | 4.341 | 8.312 | 2.891 | 3.481 | 4.628 | 1.592 | 2.156 | 1.394 | 1.893
Potenza assorbita dichiarata | DB | 4.746 | 0 | kW | 13 | 0.887 | 1.162 | 1.445 | 0.865 | 1.122 | 1.395 | 4.746 | 4.746 | 5.391 | 6.7 | 0.865 | 1.122 | 1.395 | 3.788 | 4.746 | 5.564 | 6.7 | 0.885 | 1.178 | 1.511 | 0.562 | 0.711 | 0.888 | 1.499 | 1.74 | 0.514 | 0.647 | 0.817 | 1.369 | 1.568 | 1.884 | 1.971 | 1.205 | 1.526 | 2.362 | 3.16 | 1.15 | 1.447 | 2.161 | 3.075 | 1.15 | 1.447 | 2.163 | 3.666 | 1.22 | 1.57 | 2.319 | 0.727 | 0.9 | 0.661 | 0.815
COP dichiarato | COPB | 2.5535 |  |  | 14
15
Punto E: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 43 °C | Point E: Parameters at full load and ambient temperature 43 °C | Punk E: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 43 °C | Point E: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 43 °C | 0 | 16
Capacità frigorifera dichiarata | PE | 0 | 0 | kW | 17 | 1.754 | 2.324 | 2.921 | 1.502 | 1.999 | 2.507 |  |  |  |  | 1.496 | 1.983 | 2.483 |  |  |  |  | 1.626 | 2.18 | 2.717 | 1.004 | 1.27 | 1.74 | 3.191 | 3.79 | 0.876 | 1.099 | 1.519 | 2.775 | 3.303 | 4.062 | 4.119 | 2.205 | 2.746 | 3.826 | 4.842 | 1.889 | 2.35 | 3.195 |  | 1.871 | 2.322 | 3.178 | 6.381 | 2.05 | 2.476 | 3.29 | 1.228 | 1.677 | 1.072 | 1.461
Potenza assorbita dichiarata | DE | 0 | 0 | kW | 18 | 0.995 | 1.326 | 1.653 | 0.93 | 1.234 | 1.551 |  |  |  |  | 0.93 | 1.234 | 1.551 |  |  |  |  | 1.024 | 1.368 | 1.712 | 0.657 | 0.826 | 1.022 | 1.694 | 1.976 | 0.594 | 0.743 | 0.936 | 1.541 | 1.78 | 2.157 | 2.213 | 1.347 | 1.715 | 2.661 | 3.397 | 1.251 | 1.605 | 2.445 |  | 1.251 | 1.606 | 2.45 | 4.109 | 1.395 | 1.757 | 2.633 | 0.837 | 1.032 | 0.752 | 0.931
COP dichiarato | COPE | #DIV/0! |  |  | 19
20
Altri punti | Other items | Sonstige Posten | Autres positions | 0 | 21 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35
Controllo della capacità |  | --- |  |  | 22
Temperatura di riferimento | Temp. Dew point |  |  |  | 23
Temperatura gas aspirazione | toh | 20 |  | °C | 24 | 0.472 | 0.69 | 0.953 | 0.375 | 0.577 | 0.759 |  |  |  |  | 0.377 | 0.56 | 0.75 |  |  |  |  | 0.445 | 0.811 | 1.06 | [12 empty] | 0.681 | 0.909 | 1.413 | 1.765 | 0.572 | 1.082 | 1.1 | 1.784 | 0.818 | 0.751 | 1.112 | 2.353 | 0.791 | 1.032 | 1.463
Tensione di alimentazione | Net | 400/3/50 |  | V/Ph/Hz | 25 | 0.491 | 0.652 | 0.813 | 0.459 | 0.611 | 0.778 |  |  |  |  | 0.459 | 0.611 | 0.778 |  |  |  |  | 0.479 | 0.786 | 0.946 | [12 empty] | 0.653 | 0.794 | 1.141 | 1.404 | 0.612 | 0.891 | 1.05 | 1.407 | 0.725 | 0.749 | 1.05 | 1.902 | 0.785 | 0.933 | 1.308
26
Nome e indirizzo del fabbricante |  |  |  |  | 27
SCM FRIGO S.p.a. |  |  |  |  | 28
Strada Zona Industriale, 10 - Vigorovea |  |  |  |  | 29 | 0.567 | 0.806 | 1.087 | 0.465 | 0.686 | 0.887 |  |  |  |  | 0.468 | 0.668 | 0.878 |  |  |  |  | 0.667 | 0.962 | 1.257 | [12 empty] | 0.794 | 1.043 | 1.59 | 2.026 | 0.679 | 0.766 | 1.283 | 2.048 | 0.944 | 0.879 | 1.295 | 2.672 | 0.939 | 1.217 | 1.709
35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) ITALY |  |  |  |  | 30 | 0.491 | 0.656 | 0.811 | 0.481 | 0.625 | 0.783 |  |  |  |  | 0.481 | 0.625 | 0.783 |  |  |  |  | 0.634 | 0.794 | 0.958 | [12 empty] | 0.658 | 0.794 | 1.131 | 1.415 | 0.627 | 0.749 | 1.054 | 1.419 | 0.733 | 0.755 | 1.054 | 1.889 | 0.796 | 0.946 | 1.299
Tel. +39 0499 705 000 |  |  |  |  | 31
Fax +39 0499 704 947 |  |  |  |  | 32
E-Mail: info@scmfrigo.com |  |  |  |  | 33
Internet: www.scmfrigo.com |  |  |  |  | 34 | 0.324 | 0.511 | 0.744 | 0.221 | 0.388 | 0.525 |  |  |  |  | 0.222 | 0.374 | 0.517 |  |  |  |  | 0.311 | 0.536 | 0.777 | [12 empty] | 0.506 | 0.701 | 1.133 | 1.357 | 0.388 | 0.539 | 0.774 | 1.372 | 0.605 | 0.522 | 0.789 | 1.862 | 0.577 | 0.754 | 1.11
[5 empty] | 35 | 0.451 | 0.627 | 0.796 | 0.412 | 0.584 | 0.773 |  |  |  |  | 0.412 | 0.584 | 0.773 |  |  |  |  | 0.479 | 0.624 | 0.903 | [12 empty] | 0.626 | 0.775 | 1.131 | 1.347 | 0.585 | 0.743 | 1.06 | 1.348 | 0.706 | 0.743 | 1.061 | 1.881 | 0.75 | 0.887 | 1.326
* Simboli presi dalla versione inglese del Regolamento 2015/1095
MT 1 kW < PA <= 5 kW |  | >=1,60
BT 0,4 kW < PA <= 2 kW |  |  | >=0,95
Temperatura di riferimento
Temperatura gas aspirazione
Tensione di alimentazione
Nome e indirizzo del fabbricante
SCM FRIGO S.p.a.
Strada Zona Industriale, 10 - Vigorovea
35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) ITALY
Tel. +39 0499 705 000
Fax +39 0499 704 947
E-Mail: info@scmfrigo.com
Internet: www.scmfrigo.com
* Simboli presi dalla versione inglese del Regolamento 2015/1095
MT 1 kW < PA <= 5 kW
BT 0,4 kW < PA <= 2 kW

## Data_Base_SEPR (hidden)
Tabella di resa secondo regolamento EU 2015/1095
Dichiarazione SEPR Modello: |  |  | 1 | 2 B 020 MT R407F | 2 B 030 MT R407F | 2 B 040 MT R407F | 2 B 050 MT R407F | 2 B 065 MT R407F | 2 B 070 MT R407F | 4 B 090 MT R407F | 4 B 100 MT R407F | 4 B 150 MT R407F | V B 200 MT R407F | V B 250 MT R407F | V B 300 MT R407F | V B 350 MT R407F | V B 400 MT R407F | 2 B 020 MT R448A | 2 B 030 MT R448A | 2 B 040 MT R448A | 2 B 050 MT R448A | 2 B 065 MT R448A | 2 B 070 MT R448A | 4 B 090 MT R448A | 4 B 100 MT R448A | 4 B 150 MT R448A | V B 200 MT R448A | V B 250 MT R448A | V B 300 MT R448A | V B 350 MT R448A | V B 400 MT R448A | 2 B 020 MT R449A | 2 B 030 MT R449A | 2 B 040 MT R449A | 2 B 050 MT R449A | 2 B 065 MT R449A | 2 B 070 MT R449A | 4 B 090 MT R449A | 4 B 100 MT R449A | 4 B 150 MT R449A | V B 200 MT R449A | V B 250 MT R449A | V B 300 MT R449A | V B 350 MT R449A | V B 400 MT R449A | 2 B 020 MT R404A | 2 B 030 MT R404A | 2 B 040 MT R404A | 2 B 050 MT R404A | 2 B 065 MT R404A | 2 B 070 MT R404A | 4 B 090 MT R404A | 4 B 100 MT R404A | 4 B 150 MT R404A | V B 200 MT R404A | V B 250 MT R404A | V B 300 MT R404A | V B 350 MT R404A | V B 400 MT R404A | 2 B 040 MT R134a | 2 B 050 MT R134a | 2 B 065 MT R134a | 2 B 070 MT R134a | 4 B 090 MT R134a | 4 B 100 MT R134a | 4 B 150 MT R134a | V B 200 MT R134a | V B 250 MT R134a | V B 300 MT R134a | V B 350 MT R134a | V B 400 MT R134a | 2 B 065 MT R450A | 2 B 070 MT R450A | 4 B 090 MT R450A | 4 B 100 MT R450A | 4 B 150 MT R450A | V B 200 MT R450A | V B 250 MT R450A | V B 300 MT R450A | V B 350 MT R450A | V B 400 MT R450A | 2 B 025 BT R407F | 2 B 030 BT R407F | 2 B 040 BT R407F | 2 B 050 BT R407F | 4 B 065 BT R407F | 4 B 075 BT R407F | 4 B 100 BT R407F | 4 B 120 BT R407F | 6 B 150 BT R407F | 6 B 200 BT R407F | V B 250 BT R407F | V B 300 BT R407F | 2 B 025 BT R448A | 2 B 030 BT R448A | 2 B 040 BT R448A | 2 B 050 BT R448A | 4 B 065 BT R448A | 4 B 075 BT R448A | 4 B 100 BT R448A | 4 B 120 BT R448A | 6 B 150 BT R448A | 6 B 200 BT R448A | V B 250 BT R448A | V B 300 BT R448A | 2 B 025 BT R449A | 2 B 030 BT R449A | 2 B 040 BT R449A | 2 B 050 BT R449A | 4 B 065 BT R449A | 4 B 075 BT R449A | 4 B 100 BT R449A | 4 B 120 BT R449A | 6 B 150 BT R449A | 6 B 200 BT R449A | V B 250 BT R449A | V B 300 BT R449A | 2 B 020 BT R404A | 2 B 025 BT R404A | 2 B 030 BT R404A | 2 B 040 BT R404A | 2 B 050 BT R404A | 4 B 065 BT R404A | 4 B 075 BT R404A | 4 B 100 BT R404A | 4 B 120 BT R404A | 6 B 150 BT R404 | 6 B 200 BT R404A | V B 250 BT R404A | V B 300 BT R404A | 1 B 015 BT R450A | 2 B 020 BT R450A | 2 B 025 BT R450A | 2 B 030 BT R450A | 2 B 040 BT R450A | 2 B 050 BT R450A | 4 B 065 BT R450A | 4 B 075 BT R450A | 4 B 100 BT R450A | 4 B 120 BT R450A | 6 B 150 BT R450 | 6 B 200 BT R450A | V B 250 BT R450A | V B 300 BT R450A | 1 B 015 BT R134a | 2 B 020 BT R134a | 2 B 025 BT R134a | 2 B 030 BT R134a | 2 B 040 BT R134a | 2 B 050 BT R134a | 4 B 065 BT R134a | 4 B 075 BT R134a | 4 B 100 BT R134a | 4 B 120 BT R134a | 6 B 150 BT R134a | 6 B 200 BT R134a | V B 250 BT R134a | V B 300 BT R134a | 2 B 050 MT R454C | 2 B 065 MT R454C | 2 B 070 MT R454C | 4 B 090 MT R454C | 2 B 050 MT R455A | 2 B 065 MT R455A | 2 B 070 MT R455A | 4 B 090 MT R455A
Refrigerante: |  |  | 2 | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R407F | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R449A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R450A | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R454C | R454C | R454C | R454C | R455A | R455A | R455A | R455A
Item | Simbolo* | Unità | 3
Temperatura di evaporazione | t | °C | 4 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |  | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
Consumo annuo di energia elettrica | Q | kWh/a | 5 | 11087 | 13450.8898 | 16804.4977 | 18463.2031 | 22710.1397 | 26566.8492 | 31656.8306 | 38515.7219 | 44187.5242 | 53044.0518 | 71083.2721 | 87462.9831 | 107389.9568 | 132093.6247 | 10957.3936 | 13061.2694 | 16259.1238 | 17788.6536 | 22003.0261 | 25860.4024 | 30660.8905 | 37291.1907 | 42727.9832 | 51763.5517 | 69382.7028 | 85315.9012 | 105654.9708 | 128302.8128 | 10945.8166 | 13054.5795 | 16226.519 | 17763.8707 | 21953.4666 | 25828.7217 | 30624.6403 | 37228.5323 | 42645.1826 | 51611.1092 | 69205.2764 | 85169.6159 | 105481.1781 | 128159.3052 | 11360.1313 | 13618.6543 | 17034.1592 | 18475.9285 | 22715.3315 | 27679.8268 | 32488.8971 | 40475.3283 | 46548.0937 | 56256.0585 | 73842.3339 | 90900.7195 | 114976.4153 | 136894.551 | 9939.6305 | 10343.9514 | 13400.491 | 15553.817 | 18300.117 | 22866.9838 | 25974.8872 | 33426.9922 | 42216.1307 | 55751.8852 | 69973.8922 | 83656.8462 | 12086.0888 | 14019.5744 | 16427.4 | 20613.9591 | 23514.7788 | 30533.1773 | 37828.0752 | 50092.268 | 63937.3305 | 75959.0385 | 21184.0918 | 23276.3429 | 29568.6484 | 35289.2797 | 41650.4753 | 50670.744 | 57239.677 | 70946.7801 | 93755.7366 | 113745.9648 | 124863.3956 | 159814.131 | 20509.0531 | 22569.1416 | 28530.0654 | 34258.5988 | 40521.0792 | 49063.3497 | 55278.3613 | 68503.9713 | 90968.4878 | 110223.2515 | 121459.7732 | 156329.5294 | 20511.3288 | 22485.1335 | 28469.7681 | 34215.3873 | 40429.2507 | 48920.5643 | 55071.5366 | 68177.4175 | 90764.3168 | 110102.5285 | 121164.4874 | 156166.4652 | 18498.2737 | 21464.2881 | 23500.774 | 30547.3007 | 37333.23 | 42322.2402 | 52818.8848 | 59841.9466 | 74349.6697 | 99050.7464 | 120335.1566 | 134133.0332 | 170428.1176 | 5883.9811 | 8921.8708 | 10911.9614 | 11240.2065 | 14214.9546 | 16813.9405 | 20728.9995 | 25569.7731 | 28542.7028 | 34170.596 | 45627.2121 | 51671.431 | 64460.2624 | 81478.3012 | 6703.2437 | 10084.0078 | 12179.8867 | 12629.8854 | 16213.6328 | 19150.8452 | 23389.8497 | 28665.8201 | 32132.2897 | 38717.3883 | 51929.9449 | 59374.1494 | 72679.8301 | 91571.9336 | 15997.65 | 19869.45 | 22409.51 | 27472.87 | 17224.34 | 21388.36 | 24269.8 | 29930.93
Indice di prestazione energetica stagionale | SEPR |  | 6 | 3.24 | 3.16 | 3.07 | 3.02 | 3.2226 | 3.1475 | 3.3653 | 3.3406 | 3.2384 | 3.2951 | 3.3005 | 3.1302 | 3.0424 | 3.0885 | 3.2428 | 3.1765 | 3.0766 | 2.86 | 3.04 | 2.99 | 3.18 | 3.3674 | 3.2471 | 3.3196 | 3.2973 | 3.1225 | 3.0282 | 3.0147 | 3.2423 | 3.1758 | 3.0718 | 2.86 | 3.03 | 2.97 | 3.17 | 3.3552 | 3.2373 | 3.3037 | 3.2822 | 3.1162 | 3.0248 | 3.0131 | 3.4211 | 3.3205 | 3.1791 | 3.1 | 3.3583 | 3.2144 | 3.4351 | 3.3404 | 3.2108 | 3.3195 | 3.3227 | 3.1207 | 3.0103 | 3.0495 | 3.25 | 3.3198 | 3.54 | 3.4188 | 3.73 | 3.5981 | 3.5425 | 3.3501 | 3.5951 | 3.1838 | 3.0038 | 3.113 | 3.352 | 3.3321 | 3.56 | 3.4987 | 3.4457 | 3.1908 | 3.5193 | 3.0904 | 2.864 | 2.9971 | 2.735 | 2.6918 | 2.5932 | 2.4362 | 2.7329 | 2.737 | 2.6509 | 2.4488 | 2.6972 | 2.4968 | 2.9665 | 2.963 | 2.7436 | 2.6986 | 2.6037 | 2.4279 | 2.7318 | 2.7622 | 2.6825 | 2.4768 | 2.7085 | 2.5118 | 2.9694 | 2.938 | 2.7429 | 2.6808 | 2.5935 | 2.4196 | 2.7186 | 2.7505 | 2.665 | 2.4562 | 2.6983 | 2.5053 | 2.9592 | 2.9342 | 2.2956 | 2.8062 | 2.7159 | 2.5604 | 2.3771 | 2.7984 | 2.7259 | 2.6304 | 2.4039 | 2.6233 | 2.371 | 2.8091 | 2.8479 | 3.0694 | 2.8723 | 3.0739 | 3.0749 | 3.1677 | 3.026 | 3.1729 | 3.2392 | 3.2095 | 3.1077 | 3.3045 | 3.1958 | 3.3344 | 3.2802 | 3.0679 | 2.8709 | 3.1394 | 3.1238 | 3.1776 | 3.0141 | 3.2304 | 3.2786 | 3.2167 | 3.0653 | 3.29 | 3.1371 | 3.3569 | 3.3196 | 3.03 | 3.17 | 3.16 | 3.35 | 2.93 | 3.06 | 3.03 | 3.2
7
Punto A: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 32 °C |  |  | 8
Capacità frigorifera moninale | PA | kW | 9 | 5.954 | 6.922 | 8.383 | 9.072 | 11.905 | 13.602 | 17.33 | 20.93 | 23.277 | 28.432 | 38.164 | 44.534 | 53.147 | 66.363 | 5.78 | 6.749 | 8.137 | 8.161 | 10.736 | 12.011 | 15.68 | 20.427 | 22.569 | 27.952 | 37.215 | 43.334 | 52.045 | 62.92 | 5.773 | 6.744 | 8.108 | 8.139 | 10.686 | 12.301 | 15.593 | 20.319 | 22.457 | 27.736 | 36.949 | 43.173 | 51.901 | 62.816 | 6.322 | 7.356 | 8.809 | 9.317 | 12.409 | 14.473 | 18.154 | 21.993 | 24.312 | 30.377 | 39.911 | 46.145 | 56.302 | 67.908 | 5.355 | 5.52 | 7.572 | 8.65 | 10.891 | 13.384 | 14.968 | 18.216 | 24.688 | 28.874 | 34.191 | 42.363 | 6.59 | 7.599 | 9.513 | 11.732 | 13.18 | 15.848 | 21.656 | 25.182 | 29.787 | 37.032 | 7.773 | 8.406 | 10.287 | 11.534 | 15.271 | 18.606 | 20.357 | 23.308 | 33.926 | 38.102 | 49.694 | 63.529 | 7.549 | 8.171 | 9.966 | 11.159 | 14.851 | 18.182 | 19.894 | 22.763 | 33.056 | 37.143 | 48.386 | 61.619 | 7.548 | 8.087 | 9.906 | 11.107 | 14.746 | 18.052 | 19.69 | 22.466 | 32.857 | 37.007 | 48.104 | 61.476 | 5.697 | 8.081 | 8.563 | 10.493 | 11.906 | 15.889 | 19.316 | 21.118 | 23.978 | 34.86 | 38.278 | 50.551 | 65.116 | 2.423 | 3.438 | 4.5 | 4.637 | 6.041 | 6.826 | 8.824 | 11.112 | 12.29 | 14.247 | 20.228 | 22.154 | 28.836 | 35.856 | 2.759 | 3.884 | 5.13 | 5.293 | 6.912 | 7.744 | 10.137 | 12.609 | 13.867 | 15.922 | 22.921 | 24.989 | 32.732 | 40.783 | 7.879 | 10.249 | 11.512 | 14.99 | 8.196 | 10.641 | 11.959 | 15.581
Potenza assorbita nominale | DA | kW | 10 | 2.551 | 3.044 | 3.756 | 4.083 | 5.124 | 5.943 | 7.282 | 8.736 | 9.845 | 12.002 | 15.963 | 19.385 | 23.854 | 29.111 | 2.49 | 2.97 | 3.659 | 3.995 | 5.045 | 5.687 | 7.15 | 8.506 | 9.598 | 11.73 | 15.603 | 18.912 | 23.325 | 28.392 | 2.491 | 2.972 | 3.661 | 3.997 | 5.046 | 5.866 | 7.151 | 8.508 | 9.6 | 11.732 | 15.606 | 18.921 | 23.336 | 28.419 | 2.673 | 3.198 | 3.949 | 4.285 | 5.39 | 6.448 | 7.684 | 9.308 | 10.554 | 12.937 | 16.941 | 20.556 | 26.06 | 30.778 | 2.255 | 2.335 | 3.064 | 3.511 | 4.216 | 5.08 | 5.746 | 7.317 | 9.473 | 12.117 | 15.034 | 18.214 | 2.762 | 3.157 | 3.778 | 4.517 | 5.147 | 6.569 | 8.477 | 10.985 | 13.635 | 16.469 | 3.96 | 4.306 | 5.427 | 6.304 | 7.741 | 9.386 | 10.362 | 12.719 | 17.014 | 20.557 | 23.286 | 29.898 | 3.856 | 4.203 | 5.275 | 6.171 | 7.589 | 9.128 | 10.054 | 12.354 | 16.585 | 20.02 | 22.613 | 29.178 | 3.86 | 4.203 | 5.278 | 6.175 | 7.598 | 9.133 | 10.055 | 12.353 | 16.593 | 20.039 | 22.624 | 29.2 | 3.426 | 4.159 | 4.528 | 5.814 | 6.923 | 8.158 | 10.082 | 11.129 | 13.599 | 18.405 | 22.164 | 25.509 | 32.77 | 1.172 | 1.639 | 2.047 | 2.109 | 2.701 | 3.128 | 3.949 | 4.689 | 5.233 | 6.263 | 8.598 | 9.705 | 11.997 | 15.476 | 1.312 | 1.841 | 2.29 | 2.356 | 3.049 | 3.529 | 4.421 | 5.294 | 5.862 | 7.028 | 9.711 | 11.02 | 13.503 | 17.34 | 3.554 | 4.483 | 5.069 | 6.36 | 3.81 | 4.817 | 5.425 | 6.847
COP nominale | COPA |  | 11
12
Punto B: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 25 °C |  |  | 13
Capacità frigorifera dichiarata | PB | kW | 14 | 6.553 | 7.613 | 9.181 | 9.971 | 13.076 | 14.98 | 19.007 | 23.074 | 25.826 | 31.463 | 42.013 | 48.89 | 58.445 | 72.955 | 6.377 | 7.447 | 8.95 | 9.206 | 12.119 | 13.559 | 17.65 | 22.611 | 25.114 | 30.953 | 41 | 47.635 | 57.036 | 69.143 | 6.373 | 7.444 | 8.927 | 9.189 | 12.073 | 13.894 | 17.571 | 22.513 | 25.011 | 30.751 | 40.751 | 47.503 | 56.932 | 69.101 | 7.072 | 8.226 | 9.83 | 10.426 | 13.856 | 16.133 | 20.209 | 24.654 | 27.386 | 34.095 | 44.556 | 51.468 | 62.621 | 75.674 | 5.9 | 6.153 | 8.289 | 9.471 | 11.874 | 14.725 | 16.553 | 20.039 | 27.006 | 31.37 | 37.198 | 45.887 | 7.226 | 8.322 | 10.39 | 12.916 | 14.583 | 17.436 | 23.703 | 27.379 | 32.436 | 40.088 | 8.528 | 9.239 | 11.3 | 12.684 | 16.763 | 20.553 | 22.616 | 25.764 | 37.267 | 41.766 | 54.53 | 69.717 | 8.307 | 9.012 | 10.981 | 12.306 | 16.359 | 20.137 | 22.154 | 25.333 | 36.405 | 40.805 | 53.079 | 67.467 | 8.312 | 8.93 | 10.926 | 12.257 | 16.267 | 20.023 | 21.961 | 25.051 | 36.227 | 40.685 | 52.838 | 67.361 | 6.421 | 9.065 | 9.6 | 11.759 | 13.293 | 17.765 | 21.698 | 23.797 | 26.961 | 38.936 | 42.72 | 56.407 | 72.39 | 2.683 | 3.776 | 4.93 | 5.119 | 6.633 | 7.503 | 9.673 | 12.272 | 13.682 | 15.799 | 22.174 | 24.464 | 31.349 | 39.187 | 3.046 | 4.261 | 5.609 | 5.832 | 7.559 | 8.505 | 11.088 | 13.907 | 15.414 | 17.652 | 25.076 | 27.571 | 35.543 | 44.516 | 8.715 | 11.353 | 12.751 | 16.562 | 9.072 | 11.794 | 13.263 | 17.22
Potenza assorbita dichiarata | DB | kW | 15 | 2.404 | 2.865 | 3.538 | 3.858 | 4.81 | 5.62 | 6.803 | 8.246 | 9.383 | 11.357 | 15.044 | 18.312 | 22.514 | 27.57 | 2.349 | 2.796 | 3.446 | 3.787 | 4.746 | 5.391 | 6.7 | 8.028 | 9.151 | 11.104 | 14.702 | 17.868 | 22.016 | 26.871 | 2.35 | 2.797 | 3.447 | 3.788 | 4.746 | 5.564 | 6.7 | 8.029 | 9.152 | 11.103 | 14.702 | 17.873 | 22.023 | 26.884 | 2.515 | 3.007 | 3.719 | 4.045 | 5.048 | 6.06 | 7.18 | 8.793 | 10.059 | 12.211 | 16.011 | 19.485 | 24.595 | 29.124 | 2.101 | 2.191 | 2.867 | 3.303 | 3.928 | 4.802 | 5.479 | 6.943 | 8.878 | 11.457 | 14.241 | 17.138 | 2.587 | 2.97 | 3.518 | 4.281 | 4.919 | 6.26 | 7.941 | 10.368 | 12.944 | 15.52 | 3.761 | 4.106 | 5.19 | 6.083 | 7.38 | 8.993 | 10.043 | 12.321 | 16.308 | 19.675 | 22.111 | 28.37 | 3.663 | 4.007 | 5.045 | 5.954 | 7.233 | 8.745 | 9.749 | 11.967 | 15.881 | 19.159 | 21.459 | 27.653 | 3.666 | 4.006 | 5.047 | 5.958 | 7.239 | 8.747 | 9.749 | 11.962 | 15.885 | 19.174 | 21.464 | 27.669 | 3.321 | 3.954 | 4.321 | 5.555 | 6.656 | 7.766 | 9.621 | 10.775 | 13.218 | 17.66 | 21.328 | 24.295 | 30.92 | 1.105 | 1.567 | 1.938 | 2.013 | 2.554 | 2.983 | 3.727 | 4.477 | 5.045 | 6.046 | 8.129 | 9.235 | 11.336 | 14.592 | 1.24 | 1.763 | 2.167 | 2.253 | 2.89 | 3.374 | 4.179 | 5.055 | 5.664 | 6.8 | 9.203 | 10.527 | 12.767 | 16.368 | 3.362 | 4.216 | 4.798 | 5.955 | 3.615 | 4.545 | 5.153 | 6.436
COP dichiarato | COPB |  | 16
17
Punto C: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 15 °C |  |  | 18
Capacità frigorifera dichiarata | PC | kW | 19 | 7.406 | 8.598 | 10.329 | 11.255 | 14.759 | 16.946 | 21.388 | 26.222 | 29.499 | 35.859 | 47.434 | 55.106 | 65.889 | 82.279 | 7.243 | 8.442 | 10.111 | 10.553 | 13.882 | 15.566 | 20.15 | 25.771 | 28.856 | 35.338 | 46.309 | 53.672 | 64.028 | 78.067 | 7.243 | 8.442 | 10.1 | 10.545 | 13.846 | 15.962 | 20.087 | 25.693 | 28.768 | 35.161 | 46.09 | 53.585 | 63.982 | 78.071 | 8.111 | 9.428 | 11.244 | 11.958 | 15.87 | 18.475 | 23.132 | 28.507 | 31.855 | 39.393 | 51.12 | 58.935 | 71.375 | 86.817 | 6.59 | 6.953 | 9.31 | 10.651 | 13.284 | 16.681 | 18.9 | 22.69 | 30.291 | 34.855 | 41.381 | 50.541 | 8.136 | 9.361 | 11.63 | 14.65 | 16.665 | 19.776 | 26.603 | 30.47 | 36.118 | 44.208 | 9.622 | 10.443 | 12.778 | 14.351 | 18.979 | 23.407 | 25.894 | 29.403 | 42.135 | 47.06 | 61.504 | 78.6 | 9.41 | 10.226 | 12.468 | 13.999 | 18.593 | 22.98 | 25.472 | 28.958 | 41.151 | 46.122 | 59.678 | 75.719 | 9.415 | 10.157 | 12.422 | 13.958 | 18.517 | 22.885 | 25.301 | 28.695 | 40.998 | 46.034 | 59.493 | 75.663 | 7.47 | 10.419 | 11.072 | 13.529 | 15.306 | 20.504 | 25.125 | 27.745 | 31.252 | 44.686 | 49.085 | 64.585 | 82.587 | 3.082 | 4.27 | 5.564 | 5.809 | 7.479 | 8.473 | 10.883 | 13.908 | 15.631 | 18.001 | 24.978 | 27.638 | 34.912 | 43.823 | 3.487 | 4.807 | 6.314 | 6.606 | 8.503 | 9.583 | 12.417 | 15.744 | 17.582 | 20.11 | 28.181 | 31.139 | 39.533 | 49.72 | 9.92 | 12.921 | 14.545 | 18.792 | 10.328 | 13.438 | 15.129 | 19.558
Potenza assorbita dichiarata | DC | kW | 20 | 2.155 | 2.565 | 3.175 | 3.49 | 4.301 | 5.068 | 6.02 | 7.398 | 8.55 | 10.238 | 13.529 | 16.531 | 20.326 | 24.994 | 2.105 | 2.504 | 3.094 | 3.439 | 4.264 | 4.877 | 5.96 | 7.213 | 8.333 | 10.012 | 13.212 | 16.138 | 19.865 | 24.331 | 2.105 | 2.505 | 3.095 | 3.44 | 4.263 | 5.037 | 5.959 | 7.212 | 8.332 | 10.007 | 13.208 | 16.14 | 19.869 | 24.338 | 2.233 | 2.673 | 3.324 | 3.624 | 4.461 | 5.406 | 6.354 | 7.968 | 9.23 | 11.071 | 14.425 | 17.656 | 22.195 | 26.492 | 1.885 | 1.972 | 2.52 | 2.943 | 3.4 | 4.35 | 4.999 | 6.332 | 7.929 | 10.329 | 12.936 | 15.341 | 2.298 | 2.649 | 3.096 | 3.911 | 4.517 | 5.767 | 7.1 | 9.301 | 11.813 | 13.904 | 3.431 | 3.769 | 4.782 | 5.698 | 6.763 | 8.306 | 9.437 | 11.589 | 15.123 | 18.258 | 20.189 | 25.85 | 3.342 | 3.678 | 4.646 | 5.569 | 6.625 | 8.079 | 9.155 | 11.268 | 14.723 | 17.755 | 19.587 | 25.166 | 3.345 | 3.673 | 4.646 | 5.571 | 6.629 | 8.079 | 9.15 | 11.257 | 14.721 | 17.763 | 19.588 | 25.176 | 3.121 | 3.605 | 3.949 | 5.115 | 6.197 | 7.103 | 8.891 | 10.12 | 12.492 | 16.419 | 19.929 | 22.282 | 28.097 | 0.987 | 1.445 | 1.765 | 1.838 | 2.31 | 2.728 | 3.355 | 4.133 | 4.697 | 5.617 | 7.37 | 8.411 | 10.246 | 13.103 | 1.115 | 1.629 | 1.966 | 2.06 | 2.618 | 3.098 | 3.774 | 4.645 | 5.281 | 6.35 | 8.362 | 9.644 | 11.539 | 14.709 | 3.053 | 3.801 | 4.327 | 5.288 | 3.293 | 4.104 | 4.682 | 5.757
COP dichiarato | COPC |  | 21
22
Punto D: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 5 °C |  |  | 23
Capacità frigorifera dichiarata | PD | kW | 24 | 8.266 | 9.593 | 11.483 | 12.534 | 16.439 | 18.904 | 23.77 | 29.418 | 33.246 | 40.324 | 52.822 | 61.173 | 73.146 | 91.355 | 8.107 | 9.439 | 11.272 | 11.889 | 15.638 | 17.55 | 22.65 | 29.033 | 32.671 | 39.803 | 51.523 | 59.515 | 70.847 | 87.142 | 8.113 | 9.445 | 11.273 | 11.891 | 15.616 | 18.012 | 22.577 | 28.96 | 32.604 | 39.652 | 51.338 | 59.473 | 70.865 | 87.188 | 9.092 | 10.569 | 12.59 | 13.431 | 17.82 | 20.774 | 26.075 | 32.452 | 36.429 | 44.807 | 57.567 | 66.116 | 79.937 | 98.006 | 7.28 | 7.742 | 10.35 | 11.811 | 14.675 | 18.716 | 21.303 | 25.418 | 33.586 | 38.231 | 45.442 | 54.71 | 9.06 | 10.379 | 12.859 | 16.473 | 18.801 | 22.183 | 29.503 | 33.4 | 39.673 | 47.802 | 10.729 | 11.663 | 14.271 | 16.056 | 21.22 | 26.339 | 29.282 | 33.141 | 46.967 | 52.434 | 68.436 | 87.383 | 10.524 | 11.458 | 13.976 | 15.706 | 20.86 | 25.923 | 28.802 | 32.629 | 45.927 | 51.36 | 66.226 | 84.041 | 10.534 | 11.384 | 13.94 | 15.672 | 20.803 | 25.853 | 28.647 | 32.391 | 45.803 | 51.299 | 66.103 | 84.04 | 8.494 | 11.742 | 12.479 | 15.294 | 17.286 | 23.252 | 28.677 | 31.68 | 35.612 | 50.411 | 55.476 | 72.709 | 92.854 | 3.498 | 4.793 | 6.238 | 6.478 | 8.329 | 9.431 | 12.066 | 15.431 | 17.487 | 20.105 | 27.817 | 30.507 | 38.365 | 48.244 | 3.948 | 5.383 | 7.064 | 7.36 | 9.449 | 10.655 | 13.769 | 17.466 | 19.666 | 22.477 | 31.342 | 34.397 | 43.427 | 54.728 | 11.112 | 14.48 | 16.314 | 20.992 | 11.582 | 15.082 | 16.992 | 21.896
Potenza assorbita dichiarata | DD | kW | 25 | 1.859 | 2.211 | 2.755 | 3.084 | 3.751 | 4.408 | 5.109 | 6.398 | 7.519 | 8.902 | 11.748 | 14.482 | 17.812 | 21.978 | 1.816 | 2.162 | 2.686 | 3.043 | 3.726 | 4.24 | 5.065 | 6.238 | 7.327 | 8.71 | 11.471 | 14.129 | 17.397 | 21.38 | 1.816 | 2.162 | 2.686 | 3.044 | 3.723 | 4.385 | 5.073 | 6.241 | 7.324 | 8.703 | 11.463 | 14.13 | 17.399 | 21.386 | 1.893 | 2.272 | 2.852 | 3.114 | 3.761 | 4.638 | 5.396 | 7.033 | 8.259 | 9.788 | 12.541 | 15.498 | 19.441 | 23.687 | 1.675 | 1.711 | 2.11 | 2.475 | 2.84 | 3.841 | 4.428 | 5.661 | 6.896 | 8.992 | 11.44 | 13.214 | 1.96 | 2.284 | 2.621 | 3.513 | 4.049 | 5.247 | 6.205 | 8.059 | 10.53 | 12.038 | 3.048 | 3.386 | 4.315 | 5.225 | 6.038 | 7.475 | 8.649 | 10.673 | 13.747 | 16.63 | 17.979 | 22.948 | 2.969 | 3.305 | 4.187 | 5.105 | 5.909 | 7.268 | 8.392 | 10.369 | 13.348 | 16.168 | 17.412 | 22.292 | 2.971 | 3.301 | 4.186 | 5.105 | 5.909 | 7.264 | 8.383 | 10.351 | 13.342 | 16.172 | 17.409 | 22.297 | 2.869 | 3.183 | 3.503 | 4.582 | 5.661 | 6.328 | 8.061 | 9.31 | 11.529 | 14.955 | 18.27 | 19.911 | 25.093 | 0.848 | 1.305 | 1.575 | 1.631 | 2.026 | 2.425 | 2.934 | 3.768 | 4.268 | 5.046 | 6.535 | 7.422 | 9.012 | 11.377 | 0.968 | 1.47 | 1.743 | 1.827 | 2.303 | 2.762 | 3.292 | 4.183 | 4.79 | 5.749 | 7.414 | 8.566 | 10.132 | 12.755 | 2.727 | 3.37 | 3.764 | 4.511 | 2.94 | 3.63 | 4.116 | 4.963
COP dichiarato | COPD |  | 26
27
Punto E: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 43 °C |  |  | 28
Capacità frigorifera dichiarata | PE | kW | 29 | 5.019 | 5.85 | 7.129 | 7.684 | 10.062 | 11.478 | 14.741 | 17.567 | 19.353 | 23.74 | 32.156 | 37.667 | 44.809 | 55.864 | 4.837 | 5.665 | 6.875 | 7.364 | 9.681 | 11.104 | 14.221 | 17.081 | 18.646 | 23.315 | 31.263 | 36.419 | 44.043 | 52.946 | 4.828 | 5.659 | 6.837 | 7.335 | 9.624 | 11.058 | 14.101 | 16.961 | 18.528 | 23.08 | 30.98 | 36.23 | 43.851 | 52.865 |  | 5.948 | 7.155 | 7.537 | 10.095 | 11.826 | 14.931 | 17.879 | 19.575 | 24.626 | 32.553 | 37.608 | 46.244 | 55.563 | 4.642 | 4.699 | 6.465 | 7.342 | 9.327 | 11.338 | 12.505 | 15.434 | 21.078 | 24.795 | 29.448 | 36.603 | 5.609 | 6.449 | 8.132 | 9.932 | 11.008 | 13.385 | 18.471 | 21.599 | 25.612 | 31.898 | 6.614 | 7.14 | 8.744 | 9.798 | 12.969 | 15.626 | 16.936 | 19.523 | 28.73 | 32.399 | 42.171 | 53.862 | 6.385 | 6.9 | 8.42 | 9.408 | 12.541 | 15.209 | 16.403 | 18.86 | 27.939 | 31.425 | 41.089 | 52.384 | 6.381 | 6.816 | 8.355 | 9.352 | 12.422 | 15.067 | 16.184 | 18.553 | 27.727 | 31.272 | 40.762 | 52.231 | 4.554 | 6.542 | 6.901 | 8.545 | 9.743 | 12.96 | 15.698 | 16.95 | 19.318 | 28.641 | 31.397 | 41.496 | 53.78 | 2.029 | 2.924 | 3.849 | 3.879 | 5.133 | 5.756 | 7.518 | 9.287 | 10.139 | 11.847 | 17.207 | 18.48 | 24.858 | 30.627 | 2.321 | 3.3 | 4.4 | 4.443 | 5.902 | 6.557 | 8.67 | 10.559 | 11.472 | 13.241 | 19.556 | 20.884 | 28.268 | 34.909 | 6.587 | 8.552 | 9.594 | 12.559 | 6.852 | 8.875 | 9.964 | 13.067
Potenza assorbita dichiarata | DE | kW | 30 | 2.729 | 3.269 | 4.044 | 4.357 | 5.525 | 6.337 | 7.908 | 9.347 | 10.352 | 12.773 | 17.153 | 20.807 | 25.625 | 31.132 | 2.664 | 3.189 | 3.936 | 4.231 | 5.392 | 6.206 | 7.699 | 9.089 | 10.091 | 12.481 | 16.769 | 20.297 | 25.054 | 30.377 | 2.665 | 3.19 | 3.938 | 4.233 | 5.394 | 6.208 | 7.705 | 9.092 | 10.094 | 12.486 | 16.775 | 20.309 | 25.07 | 30.398 |  | 3.424 | 4.23 | 4.569 | 5.806 | 6.946 | 8.343 | 10.012 | 11.186 | 13.936 | 18.109 | 21.902 | 27.931 | 32.98 | 2.406 | 2.449 | 3.315 | 3.763 | 4.588 | 5.435 | 6.048 | 7.773 | 10.234 | 12.947 | 16.04 | 19.565 | 2.986 | 3.39 | 4.114 | 4.828 | 5.415 | 6.97 | 9.174 | 11.754 | 14.52 | 17.704 | 4.216 | 4.54 | 5.695 | 6.561 | 8.209 | 9.858 | 10.675 | 13.165 | 17.946 | 21.783 | 24.88 | 31.928 | 4.104 | 4.43 | 5.538 | 6.429 | 8.05 | 9.584 | 10.356 | 12.773 | 17.491 | 21.21 | 24.145 | 31.176 | 4.109 | 4.432 | 5.541 | 6.434 | 8.06 | 9.589 | 10.358 | 12.775 | 17.502 | 21.234 | 24.161 | 31.198 | 3.539 | 4.405 | 4.772 | 6.128 | 7.262 | 8.672 | 10.706 | 11.527 | 13.995 | 19.339 | 23.247 | 27.018 | 35.293 | 1.257 | 1.723 | 2.188 | 2.215 | 2.885 | 3.296 | 4.222 | 4.957 | 5.415 | 6.476 | 9.202 | 10.259 | 12.861 | 16.566 | 1.403 | 1.927 | 2.446 | 2.463 | 3.249 | 3.697 | 4.712 | 5.58 | 6.04 | 7.253 | 10.348 | 11.586 | 14.454 | 18.512 | 3.795 | 4.823 | 5.4 | 6.886 | 4.045 | 5.152 | 5.752 | 7.377
COP dichiarato | COPE |  | 31
32
Temperatura di evaporazione | t | °C | 33 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |  |  | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |  | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35
Consumo annuo di energia elettrica | Q | kWh/a | 34 | 7391 | 8667.0152 | 9157.1287 | 10117.4113 | 13014.0823 | 14306.5421 | 17948.4832 | 19642.6759 | 20833.2168 | 27752.6188 | 37890.5197 | 49521.2922 | 61606.5857 | 75304.3143 | 6461.5376 | 7439.6685 | 9163.4877 | 9923.7903 | 13008.8872 | 14398.464 | 17766.9845 | 20133.1099 | 21225.7482 | 29156.9287 | 39373.5256 | 51963.5004 | 65306.1359 | 77359.8287 | 6486.9375 | 7470.6274 | 9216.5681 | 10009.7174 | 12911.3911 | 14563.7698 | 17733.2626 | 20228.9943 | 21273.6273 | 28922.5647 | 39319.0173 | 51922.9535 | 65349.6291 | 77957.5123 | 7327.7641 | 8529.9428 | 10565.6132 | 11588.6911 | 14636.4975 | 17237.8262 | 19858.8194 | 22991.0112 | 25063.5074 | 33683.1131 | 44435.8239 | 56899.5467 | 73782.5369 | 32758.0756 | [22 empty] | 10761.0002 | 11699.9218 | 13909.5573 | 15755.4884 | 20920.2301 | 23276.5605 | 24480.5544 | 29902.2403 | 44227.1351 | 52168.7485 | 62814.0208 | 82458.3145 | 10785.3671 | 11767.1746 | 13919.3821 | 15893.3608 | 21244.0534 | 23614.7521 | 25267.462 | 30979.9394 | 45196.1824 | 54060.9283 | 64867.8476 | 86414.4125 | 10867.5825 | 11763.2942 | 13796.1714 | 15808.2747 | 21103.1367 | 23631.6609 | 24843.919 | 30695.533 | 45035.5082 | 54154.9309 | 64541.1318 | 86644.4011 | 9513.8141 | 12408.1607 | 13749.1894 | 16774.8116 | 19747.968 | 23755.1813 | 27448.5832 | 29656.4327 | 36676.251 | 53432.0687 | 62413.5376 | 75151.6556 | 100254.9679
Indice di prestazione energetica stagionale | SEPR |  | 35 | 1.47 | 1.5721 | 1.58 | 1.598 | 1.5985 | 1.623 | 1.6845 | 1.7213 | 1.7575 | 1.6292 | 1.649 | 1.4785 | 1.3924 | 1.4746 | 1.4699 | 1.5229 | 1.5832 | 1.5518 | 1.6067 | 1.59 | 1.6719 | 1.7301 | 1.7192 | 1.6707 | 1.6925 | 1.5472 | 1.4689 | 1.4734 | 1.4954 | 1.5421 | 1.6408 | 1.6079 | 1.5746 | 1.645 | 1.689 | 1.7723 | 1.7307 | 1.6379 | 1.6856 | 1.5553 | 1.4893 | 1.502 | 1.7081 | 1.765 | 1.7915 | 1.7044 | 1.7632 | 1.7621 | 1.8571 | 1.9169 | 1.9014 | 1.8183 | 1.898 | 1.6937 | 1.6458 | 1.4657 | [22 empty] | 1.5917 | 1.6194 | 1.6735 | 1.6326 | 1.603 | 1.7273 | 1.7297 | 1.7252 | 1.7541 | 1.6997 | 1.7936 | 1.6902 | 1.5805 | 1.6102 | 1.6938 | 1.626 | 1.6333 | 1.6754 | 1.7729 | 1.7535 | 1.7788 | 1.781 | 1.8609 | 1.7422 | 1.6139 | 1.6063 | 1.6532 | 1.5994 | 1.6078 | 1.7004 | 1.7116 | 1.7068 | 1.7754 | 1.7971 | 1.8554 | 1.7 | 1.7087 | 1.7745 | 1.7229 | 1.8138 | 1.7653 | 1.8001 | 1.8349 | 1.8586 | 1.8506 | 1.9037 | 1.8364 | 1.9316 | 1.8464
36
Punto A: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 32 °C |  |  | 37
Capacità frigorifera moninale | PA | kW | 38 | 1.532 | 1.828 | 2.352 | 2.63 | 3.384 | 3.777 | 4.918 | 5.5 | 5.956 | 7.355 | 10.164 | 11.91 | 13.954 | 18.063 | 1.545 | 1.843 | 2.36 | 2.505 | 3.4 | 3.724 | 4.832 | 5.666 | 5.936 | 7.924 | 10.84 | 13.078 | 15.604 | 18.541 | 1.578 | 1.874 | 2.46 | 2.618 | 3.307 | 3.897 | 4.872 | 5.832 | 5.989 | 7.706 | 10.781 | 13.136 | 15.832 | 19.047 | 2.036 | 2.449 | 3.079 | 3.213 | 4.198 | 4.941 | 5.999 | 7.169 | 7.752 | 9.963 | 13.719 | 15.676 | 19.753 | 7.81 | [22 empty] | 2.298 | 2.542 | 3.123 | 3.451 | 4.499 | 5.394 | 5.681 | 6.921 | 10.408 | 11.896 | 15.115 | 18.698 | 2.287 | 2.542 | 3.163 | 3.467 | 4.655 | 5.308 | 6.01 | 7.288 | 10.786 | 12.917 | 16.195 | 20.198 | 2.353 | 2.535 | 3.06 | 3.392 | 4.552 | 5.391 | 5.705 | 7.029 | 10.727 | 13.057 | 16.066 | 20.501 | 2.181 | 2.954 | 3.178 | 4.082 | 4.677 | 5.737 | 6.757 | 7.395 | 9.106 | 13.647 | 15.377 | 19.475 | 24.834
Potenza assorbita nominale | DA | kW | 39 | 1.323 | 1.545 | 1.901 | 2.038 | 2.606 | 2.958 | 3.723 | 4.129 | 4.335 | 5.817 | 8.192 | 10.679 | 13.267 | 16.032 | 1.334 | 1.553 | 1.9 | 2.025 | 2.611 | 2.99 | 3.709 | 4.12 | 4.354 | 5.857 | 8.289 | 10.665 | 13.351 | 16.157 | 1.334 | 1.553 | 1.9 | 2.025 | 2.611 | 2.99 | 3.709 | 4.119 | 4.354 | 5.857 | 8.289 | 10.666 | 13.352 | 16.159 | 1.564 | 1.824 | 2.256 | 2.473 | 3.105 | 3.696 | 4.296 | 4.853 | 5.246 | 7.05 | 9.416 | 11.926 | 15.388 | 17.018 | [22 empty] | 1.894 | 2.008 | 2.393 | 2.752 | 3.703 | 4.095 | 4.255 | 5.201 | 7.845 | 9.363 | 11.385 | 14.754 | 1.902 | 2.03 | 2.391 | 2.796 | 3.751 | 4.084 | 4.208 | 5.178 | 7.881 | 9.402 | 11.303 | 14.902 | 1.902 | 2.031 | 2.39 | 2.796 | 3.751 | 4.083 | 4.214 | 5.182 | 7.882 | 9.406 | 11.304 | 14.905 | 1.714 | 2.259 | 2.485 | 3.017 | 3.539 | 4.324 | 4.894 | 5.262 | 6.511 | 9.454 | 11.064 | 13.394 | 18.054
COP nominale | COPA |  | 40
41
Punto B: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 25 °C |  |  | 42
Capacità frigorifera dichiarata | PB | kW | 43 | 1.772 | 2.11 | 2.671 | 2.996 | 3.856 | 4.337 | 5.563 | 6.465 | 7.143 | 8.696 | 11.798 | 13.771 | 16.171 | 20.845 | 1.784 | 2.128 | 2.683 | 2.875 | 3.879 | 4.284 | 5.49 | 6.542 | 7.025 | 9.104 | 12.401 | 14.77 | 17.64 | 21.089 | 1.818 | 2.159 | 2.788 | 2.99 | 3.788 | 4.453 | 5.541 | 6.717 | 7.078 | 8.892 | 12.344 | 14.842 | 17.891 | 21.575 | 2.328 | 2.786 | 3.47 | 3.587 | 4.7 | 5.554 | 6.801 | 8.232 | 9.017 | 11.373 | 15.569 | 17.728 | 22.169 | 26.709 | [22 empty] | 2.614 | 2.898 | 3.565 | 3.971 | 5.134 | 6.303 | 6.776 | 8.136 | 11.88 | 13.475 | 17.148 | 21.27 | 2.607 | 2.902 | 3.611 | 3.994 | 5.3 | 6.145 | 7.018 | 8.416 | 12.195 | 14.437 | 18.124 | 22.52 | 2.672 | 2.895 | 3.51 | 3.919 | 5.2 | 6.239 | 6.725 | 8.157 | 12.151 | 14.582 | 18.028 | 22.828 | 2.502 | 3.348 | 3.551 | 4.57 | 5.266 | 6.529 | 7.759 | 8.574 | 10.44 | 15.393 | 17.256 | 21.83 | 27.662
Potenza assorbita dichiarata | DB | kW | 44 | 1.334 | 1.547 | 1.882 | 2.019 | 2.586 | 2.957 | 3.675 | 4.171 | 4.474 | 5.906 | 8.065 | 10.477 | 13.046 | 15.782 | 1.345 | 1.556 | 1.884 | 2.006 | 2.592 | 2.99 | 3.665 | 4.169 | 4.498 | 5.949 | 8.153 | 10.483 | 13.124 | 15.9 | 1.345 | 1.556 | 1.884 | 2.007 | 2.592 | 2.99 | 3.665 | 4.169 | 4.497 | 5.949 | 8.153 | 10.484 | 13.124 | 15.902 | 1.542 | 1.79 | 2.197 | 2.394 | 3.023 | 3.593 | 4.196 | 4.796 | 5.263 | 6.961 | 9.256 | 11.71 | 15.07 | 17.921 | [22 empty] | 1.88 | 1.992 | 2.378 | 2.764 | 3.672 | 4.154 | 4.408 | 5.316 | 7.747 | 9.161 | 11.105 | 14.495 | 1.889 | 2.013 | 2.377 | 2.804 | 3.716 | 4.149 | 4.374 | 5.305 | 7.785 | 9.199 | 11.046 | 14.642 | 1.889 | 2.013 | 2.376 | 2.804 | 3.716 | 4.149 | 4.378 | 5.307 | 7.785 | 9.203 | 11.046 | 14.645 | 1.701 | 2.209 | 2.418 | 2.946 | 3.466 | 4.245 | 4.845 | 5.295 | 6.511 | 9.309 | 10.84 | 13.116 | 17.487
COP dichiarato | COPB |  | 45
46
Punto C: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 15 °C |  |  | 47
Capacità frigorifera dichiarata | PC | kW | 48 | 2.123 | 2.513 | 3.132 | 3.526 | 4.536 | 5.141 | 6.494 | 7.829 | 8.819 | 10.598 | 14.141 | 16.425 | 19.361 | 24.811 | 2.136 | 2.538 | 3.15 | 3.409 | 4.567 | 5.092 | 6.441 | 7.831 | 8.631 | 10.853 | 14.592 | 17.159 | 20.415 | 24.766 | 2.172 | 2.569 | 3.263 | 3.529 | 4.481 | 5.263 | 6.508 | 8.019 | 8.686 | 10.649 | 14.534 | 17.251 | 20.699 | 25.228 | 2.727 | 3.244 | 3.995 | 4.081 | 5.388 | 6.43 | 7.999 | 9.844 | 10.939 | 13.546 | 18.235 | 20.641 | 25.546 | 31.258 | [22 empty] | 3.068 | 3.407 | 4.206 | 4.718 | 6.045 | 7.62 | 8.347 | 9.854 | 13.981 | 15.782 | 20.097 | 24.993 | 3.063 | 3.418 | 4.254 | 4.754 | 6.212 | 7.367 | 8.477 | 9.988 | 14.224 | 16.581 | 20.745 | 25.815 | 3.126 | 3.41 | 4.156 | 4.677 | 6.118 | 7.479 | 8.202 | 9.731 | 14.203 | 16.735 | 20.696 | 26.133 | 2.945 | 3.877 | 4.052 | 5.248 | 6.098 | 7.683 | 9.222 | 10.318 | 12.31 | 17.863 | 19.927 | 25.075 | 31.74
Potenza assorbita dichiarata | DC | kW | 49 | 1.319 | 1.515 | 1.822 | 1.989 | 2.555 | 2.897 | 3.544 | 4.136 | 4.536 | 5.897 | 7.805 | 10.118 | 12.638 | 15.307 | 1.328 | 1.525 | 1.827 | 1.978 | 2.561 | 2.928 | 3.538 | 4.142 | 4.562 | 5.94 | 7.878 | 10.142 | 12.702 | 15.406 | 1.328 | 1.525 | 1.827 | 1.978 | 2.561 | 2.929 | 3.537 | 4.142 | 4.562 | 5.939 | 7.877 | 10.142 | 12.703 | 15.407 | 1.47 | 1.696 | 2.065 | 2.228 | 2.837 | 3.383 | 3.987 | 4.689 | 5.229 | 6.803 | 8.853 | 11.214 | 14.355 | 17.123 | [22 empty] | 1.829 | 1.962 | 2.344 | 2.727 | 3.57 | 4.147 | 4.499 | 5.357 | 7.54 | 8.817 | 10.635 | 14.002 | 1.838 | 1.98 | 2.343 | 2.76 | 3.611 | 4.146 | 4.479 | 5.357 | 7.57 | 8.855 | 10.608 | 14.149 | 1.839 | 1.98 | 2.342 | 2.759 | 3.61 | 4.147 | 4.48 | 5.356 | 7.571 | 8.859 | 10.608 | 14.153 | 1.639 | 2.093 | 2.265 | 2.782 | 3.304 | 4.071 | 4.742 | 5.235 | 6.337 | 8.956 | 10.367 | 12.468 | 16.504
COP dichiarato | COPC |  | 50
51
Punto D: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 5 °C |  |  | 52
Capacità frigorifera dichiarata | PD | kW | 53 | 2.478 | 2.918 | 3.592 | 4.047 | 5.202 | 5.937 | 7.41 | 9.194 | 10.499 | 12.49 | 16.46 | 19.069 | 22.502 | 28.696 | 2.491 | 2.951 | 3.617 | 3.935 | 5.247 | 5.892 | 7.375 | 9.191 | 10.315 | 12.681 | 16.746 | 19.468 | 23.079 | 28.689 | 2.529 | 2.981 | 3.738 | 4.059 | 5.164 | 6.061 | 7.456 | 9.389 | 10.371 | 12.481 | 16.684 | 19.576 | 23.393 | 29.121 | 3.097 | 3.667 | 4.484 | 4.528 | 6.039 | 7.313 | 9.297 | 11.601 | 13.006 | 15.9 | 20.895 | 23.488 | 28.96 | 36.215 | [22 empty] | 3.512 | 3.895 | 4.827 | 5.44 | 6.915 | 8.933 | 9.895 | 11.594 | 16.078 | 18.116 | 22.999 | 28.648 | 3.509 | 3.912 | 4.872 | 5.489 | 7.111 | 8.611 | 9.917 | 11.525 | 16.171 | 18.656 | 23.24 | 29.297 | 3.57 | 3.903 | 4.777 | 5.411 | 7.023 | 8.74 | 9.659 | 11.271 | 16.176 | 18.822 | 23.24 | 29.623 | 3.358 | 4.373 | 4.494 | 5.882 | 6.906 | 8.857 | 10.755 | 12.061 | 14.138 | 20.299 | 22.514 | 28.24 | 36.107
Potenza assorbita dichiarata | DD | kW | 54 | 1.27 | 1.446 | 1.725 | 1.985 | 2.56 | 2.772 | 3.344 | 3.996 | 4.458 | 5.741 | 7.456 | 9.668 | 12.124 | 14.692 | 1.277 | 1.456 | 1.732 | 1.973 | 2.563 | 2.8 | 3.339 | 4.007 | 4.482 | 5.781 | 7.507 | 9.705 | 12.169 | 14.77 | 1.277 | 1.456 | 1.733 | 1.973 | 2.564 | 2.801 | 3.339 | 4.007 | 4.482 | 5.779 | 7.505 | 9.704 | 12.169 | 14.771 | 1.357 | 1.556 | 1.882 | 2.002 | 2.58 | 3.102 | 3.699 | 4.547 | 5.133 | 6.607 | 8.262 | 10.511 | 13.355 | 16.211 | [22 empty] | 1.744 | 1.952 | 2.333 | 2.631 | 3.407 | 4.039 | 4.459 | 5.265 | 7.244 | 8.397 | 10.077 | 13.373 | 1.753 | 1.966 | 2.329 | 2.656 | 3.439 | 4.042 | 4.448 | 5.266 | 7.266 | 8.434 | 10.064 | 13.509 | 1.754 | 1.966 | 2.329 | 2.654 | 3.437 | 4.044 | 4.445 | 5.263 | 7.266 | 8.438 | 10.063 | 13.513 | 1.534 | 1.926 | 2.055 | 2.551 | 3.08 | 3.823 | 4.605 | 5.059 | 5.965 | 8.43 | 9.72 | 11.536 | 15.415
COP dichiarato | COPD |  | 55
56
Punto E: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 43 °C |  |  | 57
Capacità frigorifera dichiarata | PE | kW | 58 | 1.143 | 1.393 | 1.854 | 2.074 | 2.671 | 2.932 | 3.946 | 3.944 | 4.059 | 5.221 | 7.631 | 9.024 |  | 13.807 | 1.159 | 1.402 | 1.859 | 1.947 | 2.679 | 2.879 | 3.855 | 4.32 | 4.282 | 6.129 | 8.361 | 10.378 |  | 14.299 | 1.189 | 1.436 | 1.951 | 2.057 | 2.582 | 3.055 | 3.879 | 4.473 | 4.335 | 5.903 | 8.302 | 10.417 |  | 14.842 | 1.558 | 1.899 | 2.436 | 2.581 | 3.383 | 3.968 | 4.783 | 5.58 | 5.879 | 7.823 | 10.85 | 12.45 | 12.728 | 18.926 | [22 empty] | 1.8 | 2.005 | 2.445 | 2.67 | 3.538 | 3.948 | 3.991 | 5.038 | 8.203 | 9.482 | 12.043 | 14.82 | 1.793 | 2 | 2.49 | 2.676 | 3.682 | 4.026 | 4.483 | 5.525 | 8.568 | 10.604 | 13.05 | 16.41 | 1.862 | 1.996 | 2.385 | 2.604 | 3.573 | 4.094 | 4.16 | 5.267 | 8.49 | 10.743 | 12.88 | 16.708 | 1.67 | 2.31 | 2.546 | 3.282 | 3.752 | 4.538 | 5.224 | 5.564 | 7.044 | 10.939 | 12.416 | 15.69 | 20.343
Potenza assorbita dichiarata | DE | kW | 59 | 1.264 | 1.5 | 1.891 | 2.038 | 2.593 | 2.885 | 3.722 | 3.942 | 3.941 | 5.507 | 8.301 | 10.913 |  | 16.286 | 1.275 | 1.506 | 1.885 | 2.022 | 2.596 | 2.917 | 3.703 | 3.918 | 3.945 | 5.535 | 8.404 | 10.862 |  | 16.415 | 1.275 | 1.506 | 1.885 | 2.022 | 2.596 | 2.916 | 3.703 | 3.916 | 3.944 | 5.535 | 8.405 | 10.862 |  | 16.416 | 1.544 | 1.818 | 2.287 | 2.523 | 3.148 | 3.783 | 4.378 | 4.915 | 5.149 | 7.168 | 9.461 | 12.043 | 15.369 | 18.588 | [22 empty] | 1.876 | 1.996 | 2.366 | 2.662 | 3.683 | 3.885 | 3.856 | 4.868 | 7.918 | 9.631 | 11.758 | 15.013 | 1.882 | 2.019 | 2.36 | 2.713 | 3.736 | 3.864 | 3.782 | 4.817 | 7.952 | 9.662 | 11.633 | 15.159 | 1.881 | 2.019 | 2.361 | 2.713 | 3.736 | 3.861 | 3.791 | 4.823 | 7.952 | 9.666 | 11.633 | 15.161 | 1.681 | 2.275 | 2.518 | 3.053 | 3.585 | 4.378 | 4.929 | 5.075 | 6.304 | 9.507 | 11.241 | 13.509 | 18.617
COP dichiarato | COPE |  | 60
Altri punti
Controllo della capacità
Temperatura di riferimento | Temp. Dew point
Temperatura gas aspirazione | toh | °C
Tensione di alimentazione | Net | V/Ph/Hz
Coefficiente di degradazione delle unità a capacità fissa e progressiva ** | Cdc
Nome e indirizzo del fabbricante
SCM FRIGO S.p.a.
Strada Zona Industriale, 10 - Vigorovea
35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) ITALY
Tel. +39 0499 705 000
Fax +39 0499 704 947
E-Mail: info@scmfrigo.com
Internet: www.scmfrigo.com
* Simboli presi dalla versione inglese del Regolamento 2015/1095
**
MT 5 kW < PA <= 20 kW

## Traduzioni_SEPR (hidden)
IT | GB | D | F
Tabella di resa secondo regolamento EU 2015/1095 | Performance Data Sheet according to EU 2015/1095 | Leistingsdatenblatt nach EU_Verordnung 2015/1095 | Fiche de performances réglementation EU 2015/1095 | IT
Dichiarazione Modello: | Declaration Model: | Bewertung Modell: | Estimation du Modèle: | GB
Refrigerante: | Refrigerant: | Kältemittel: | Fluide frigorigéne: | D
Item | Item | Posten | Pos. | F
Temperatura di evaporazione | Evaporating temperature | Verdampfungstemperatur | Température d'évaporation
Consumo annuo di energia elettrica | Annual electricity consumption | Jahresstromverbrauch | Consommation annuelle d'électricité
Indice di prestazione energetica stagionale | Seasonal Energy Performance Ratio | Jahresarbeitszahl | Ratio de performances énergétiques saisonnières
Punto A: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 32 °C | Point A: Parameters at full load and ambient temperature 32 °C | Punk A: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 32 °C | Point A: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 32 °C
Capacità frigorifera moninale | Rated cooling capacity | Nennkälteleistung | Puissance frigorifique nominale
Potenza assorbita nominale | Rated power input | Nennleistungsaufnahme | Puissance absorbée nominale
COP nominale | Rated COP | Nenn-Leistungszahl | COP nominal
Punto B: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 25 °C | Point B: Parameters at full load and ambient temperature 25 °C | Punk B: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C | Point B: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 25 °C
Capacità frigorifera dichiarata | Declared cooling capacity | Angegebene Kälteleistung | Puissance frigorifique indiqée
Potenza assorbita dichiarata | Declared power input | Angegebene Leistungsaufnahme | Puissance absorbée indiquée
COP dichiarato | Declared COP | Angegebene Leistungszahl | COP nominal
Punto C: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 15 °C | Point C: Parameters at full load and ambient temperature 15 °C | Punk C: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 15 °C | Point C: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 15 °C
Capacità frigorifera dichiarata | Declared cooling capacity | Angegebene Kälteleistung | Puissance frigorifique indiqée
Potenza assorbita dichiarata | Declared power input | Angegebene Leistungsaufnahme | Puissance absorbée indiquée
COP dichiarato | Declared COP | Angegebene Leistungszahl | COP nominal
Punto D: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 5 °C | Point D: Parameters at full load and ambient temperature 5 °C | Punk D: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 5 °C | Point D: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 5 °C
Capacità frigorifera dichiarata | Declared cooling capacity | Angegebene Kälteleistung | Puissance frigorifique indiqée
Potenza assorbita dichiarata | Declared power input | Angegebene Leistungsaufnahme | Puissance absorbée indiquée
COP dichiarato | Declared COP | Angegebene Leistungszahl | COP nominal
Punto E: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 43 °C | Point E: Parameters at full load and ambient temperature 43 °C | Punk E: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 43 °C | Point E: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 43 °C
Capacità frigorifera dichiarata | Declared cooling capacity | Angegebene Kälteleistung | Puissance frigorifique indiqée
Potenza assorbita dichiarata | Declared power input | Angegebene Leistungsaufnahme | Puissance absorbée indiquée
COP dichiarato | Declared COP | Angegebene Leistungszahl | COP nominal
Altri punti | Other items | Sonstige Posten | Autres positions
Controllo della capacità | Capacity Control | Leistungsregler | Régulateur puissance
Temperatura di riferimento | Reference temperature | Bezugstemperatur | Température de référence
Temperatura gas aspirazione | Suction gas temperature | Sauggastemperatur | Température de gas aspiré
Tensione di alimentazione | Power voltage | Netzspannung | Tension d'alimentation
Coefficiente di degradazione delle unità a capacità fissa e progressiva ** | Coefficient of degradation for units w/o capacity control** | Minderungskoeffizien für Geräte ohne Leistungsregelung** | Coefficient de minauration pour les équipements fonctionnant à puissance fixe et étagée par paliers**
Nome e indirizzo del fabbricante: | Contact details: | Kontakt: | Contact:
* Simboli presi dalla versione inglese del Regolamento 2015/1095 | * Symbols taken from english version of the Regulation 20015/1095 | * Symbole übernommen von der englischen Verion der Verordnung 2015/1095 | * Symboles issus de la version anglaise de la réglementation 2015/1095
** Le unità condensatrici non sono sistemi funzionali autonomi il Cdc non può essere determinato con una prova. Per questo il coefficiente di penalizzazione Cdc (0,25) è secondo EN 13215, allegato A. | ** Since condensing units are non functional systems Cdc can not be determined by test. For this reason the default degradation coefficient (0,25) has to be applied according to EN 13215, Annex A. | ** Da Verflüssigungssätze keine eigenständig funktionierende Systeme sind, kann Cdc nicht durch Messungen bestimmt werden. Aus diesem Grund muss der Minderungskoeffizient Cdc (0,25) nach EN 13215, Anhang A angewandt werden. | ** Comme les groupes de condensation ne sont pas des systèmes fonctionnant indépendamment, le coefficient Cdc ne peut pas être déterminé à l'aide de mesures. Puor cette raison, ,e coefficient de la réduction (0,25), est conforme à la EN 13215, Annexe A.

## Traduzioni_COP (hidden)
IT | GB | D | F
Tabella di resa secondo regolamento EU 2015/1095 | Performance Data Sheet according to EU 2015/1095 | Leistingsdatenblatt nach EU_Verordnung 2015/1095 | Fiche de performances réglementation EU 2015/1095
Dichiarazione Modello: | Declaration Model: | Bewertung Modell: | Estimation du Modèle:
Refrigerante: | Refrigerant: | Kältemittel: | Fluide frigorigéne:
Item | Item | Posten | Pos.
Temperatura di evaporazione | Evaporating temperature | Verdampfungstemperatur | Température d'évaporation
Punto A: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 32 °C | Point A: Parameters at full load and ambient temperature 32 °C | Punk A: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 32 °C | Point A: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 32 °C
Capacità frigorifera moninale | Rated cooling capacity | Nennkälteleistung | Puissance frigorifique nominale
Potenza assorbita nominale | Rated power input | Nennleistungsaufnahme | Puissance absorbée nominale
COP nominale | Rated COP | Nenn-Leistungszahl | COP nominal
Punto B: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 25 °C | Point B: Parameters at full load and ambient temperature 25 °C | Punk B: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C | Point B: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 25 °C
Capacità frigorifera dichiarata | Declared cooling capacity | Angegebene Kälteleistung | Puissance frigorifique indiqée
Potenza assorbita dichiarata | Declared power input | Angegebene Leistungsaufnahme | Puissance absorbée indiquée
COP dichiarato | Declared COP | Angegebene Leistungszahl | COP nominal
Punto E: Parametri a pieno carico e temperatura ambiente pari a 43 °C | Point E: Parameters at full load and ambient temperature 43 °C | Punk E: Parameter bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 43 °C | Point E: Paramètres à pleine charge et à température ambiente 43 °C
Capacità frigorifera dichiarata | Declared cooling capacity | Angegebene Kälteleistung | Puissance frigorifique indiqée
Potenza assorbita dichiarata | Declared power input | Angegebene Leistungsaufnahme | Puissance absorbée indiquée
COP dichiarato | Declared COP | Angegebene Leistungszahl | COP nominal
Altri punti | Other items | Sonstige Posten | Autres positions
Controllo della capacità | Capacity Control | Leistungsregler | Régulateur puissance
Temperatura di riferimento | Reference temperature | Bezugstemperatur | Température de référence
Temperatura gas aspirazione | Suction gas temperature | Sauggastemperatur | Température de gas aspiré
Tensione di alimentazione | Power voltage | Netzspannung | Tension d'alimentation
Nome e indirizzo del fabbricante | Contact details: | Kontakt: | Contact:
* Simboli presi dalla versione inglese del Regolamento 2015/1095 | * Symbols taken from english version of the Regulation 20015/1095 | * Symbole übernommen von der englischen Verion der Verordnung 2015/1095 | * Symboles issus de la version anglaise de la réglementation 2015/1095